Приложение №2-3

Техническое задание

- Объект:

ОАО «Металлист - Самара», корпус № 3.

Адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278.

Эл. почта: energo@metallist-s.ru

Главный энергетик

Сафонов Алексей Сергеевич

(846) 246-90-11,

+7 (927) 695-96-34 (моб.)

Директор по экономике и финансам

Герасимов Сергей Юрьевич

(846) 246-90-40

(846) 990-98-99 (моб.)

  - ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТ

  - Характеристики   корпуса  3.

    - Внутренняя температура, гр.С: рабочая 17 – 18, ночная – 10 – 12.

    - Строительные характеристики корпуса.

Размеры, м: основной корпус 133.65 х 120.1 х 8.7,

правый пристрой 133.65 х 19.35 х 10.5

левый пристрой 133.65 х 9.2 х 9.3

Объем, куб.м: основной корпус  139 647,

правый пристрой  27 154,

левый пристрой  11 435.

Ограждающие конструкции:

Стены: кирпич керамический 510 мм,

Светопрозрачные конструкции: боковое остекление двойное, 890 кв.м.,

фонари поликарбонат 50%\стекло одинарн.50%, 2600 кв.м

Кровля: профлист, 50 мм, стяжка,  гидроизоляция, утепление  отсутствует.

Ворота неутепленные. 6 х ( 3х 4) кв.м

  - Экспликация помещений корпуса 3.

| Наименование зоны | Периметр, м, оси на плане | Категория | Площадь, кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные и вспомогательные помещения | А-Ч/1-21 | Д | 13000 |  |  |
| Производственное помещение | В-И/3-10 | В | 1000 |  |  |
| Производственные помещения | А-В/3-10 | Г | 500 |  |  |
| Производственные помещения | В-И/8-19 | В | 2740 |  |  |
| Производственные помещения | А-В/13-19 | В | 450 |  |  |
| Вспомогательное помещение | А-Ч/21-22 | Д | 2380 |  |  |
| Пристроенные помещения у фасада | 12-9 | Г | 160 |  |  |
| Пристроенные помещения у фасада | 18-16 | Г | 100 |  |  |
| Производственное помещение | А-В/10-13 | Г | 216 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 20330 |  |  |

  - Расчетные нагрузки системы отопления.

| Ограждение | Площадь, кв.м | К, Вт\кв.м гр.С | Теплопотери, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Боковые стены | 4 133 | 1.51 | 287.1 |
| Светопрозрачн. кон.: окна ст. двойн фонари: поликарб. ст. одинарн. | 890 1300 1300 | 4.09 3.7 6.5 | 140 211 373.3 |
| Кровля | 19 867 | 1.22 | 1533.2 |
| Ворота | 72 | 2.4 | 7.9 |
| Пол | 19 867 | 1.0 | 667.0 |
| ИТОГО |  |  | 3219.5 |

    - Вентиляция приточная кратность L=1  .

2.    Система отопления.

Реализуется на базе ленточных газовых инфраизлучателей (ЛГИИ)

Размещение горелок – на боковых фасадах корпуса.

Для отопления производственных и вспомогательных  помещений, а также помещений  с категорией В1 и выше, а также для подогрева воздуха в приточных каналах вентиляционных систем  использовать газовые тепловоздушные агрегаты (ТВА).

3.Система вентиляции.

Структура системы:

подача свежего воздуха осуществляется через системы «душирования», входящие в комплект ДГИИ,

удаление воздуха из корпуса преимущественно естественное, через управляемые фрамуги, установленные в фонарях.

При необходимости использовать существующие воздушные сети.

4. Газоснабжение.

4.1. Точкой подключения является газопровод среднего давления, проходящий вдоль корпуса 3. Определяется ТУ Заказчика.

5. Автоматизация

Система управление климатом корпуса 3 интегрированная.

Каждый агрегат систем отопления и вентиляции имеет локальный регулятор, позволяющий управлять соответствующим агрегатом по заданной программе, контролировать его основные параметры.

Все локальные регуляторы объединены с регулятором верхнего уровня, обеспечивающего контроль всей системы с диспетчерского пульта, изменение установок основных контрольных параметров (температура в зоне, расход воздуха).

6. Общестроительные требования

Подрядчику выполнить оценку технического состояния и безопасной эксплуатации строительных конструкций покрытия здания при использовании планируемой системы отопления.

При расположении газового отопительного оборудования на кровле корпуса обеспечить следующее:

- безопасный для обслуживающего персонала доступ к оборудованию,

- требования пожарной безопасности,

- условия безопасной для состояния кровли эксплуатации этого оборудования.

Главный энергетик				А.С. Сафонов