Приложение №2-2

Техническое задание

Объект:

ОАО «Металлист - Самара», корпус № 2.

Адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278.

Эл. почта: energo@metallist-s.ru

Главный энергетик

Сафонов Алексей Сергеевич

(846) 246-90-11,

+7 (927) 695-96-34 (моб.)

Директор по экономике и финансам

Герасимов Сергей Юрьевич

(846) 246-90-40

(846) 990-98-99 (моб.)

- ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТ

1.1 Характеристики   корпуса  2.

Внутренняя температура, гр. С: рабочая 17 – 18, ночная – 10 – 12.

Строительные характеристики корпуса.

Размеры, м: основной корпус 144  х 108 х 6.1,

Объем, куб.м: основной корпус  94 867

Ограждающие конструкции:

Стены: кирпич керамический 510 мм,

Светопрозрачные конструкции: боковое остекление двойное, 485 кв.м.,

фонари поликарбонат 40%\стекло одинарн. 60%, 2847 кв.м

Кровля: бетонная плита, 50 мм, стяжка 10 мм,  гидроизоляция, утепление  отсутствует.

Ворота неутепленные. 4 х ( 3.5х 3.5) кв.м

| Наименование зоны | Периметр, м, оси на плане | Кате- гория | Площадь, кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производств. помещение в осях | Л-К/4-8 | В | 220 |  |  |
| Пристроенные помещения в осях | М-Л/13-17 | Д | 300 |  |  |
| Производственные помещения в осях | Л-Ж/4-21 | Д | 3400 |  |  |
| Производственные помещения в осях | Ж-Д/4-21 | Д | 2500 |  |  |
| Производственные помещения в осях | Д-Б/15-24 | Д | 2200 |  |  |
| Карный участок | Л-Е/22-24 | А | 890 |  |  |
| Производственное помещение в осях | Л-В/24-27 | Д | 1600 |  |  |
| Генераторная ВЧ | Б-А/15-20 | В2 | 360 |  |  |
| Производственное помещение в осях (Окраска) | Б-А/20-23 | А | 220 |  |  |
| Термический участок №1 | В-Б/24-27 | В1 | 220 |  |  |
| Термический участок №2 | А-Б/23-27 | В1 | 300 |  |  |
| Производственное помещение | Г-Д/4-14 | Г | 720 |  |  |

1.2Расчетные нагрузки системы отопления.

| Ограждение | Площадь, кВ.м | К, Вт\кв.м гр.С | Теплопотери, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Боковые стены | 2 589 | 1.53 | 184 |
| Светопрозрачн. кон.: окна фонари: стекло поликарб. | 485 1708 1139 | 2.35 6.5 3.7 | 54 522 198 |
| Кровля | 15 552 | 1.4 | 1161 |
| Ворота | 49 | 7.0 | 16.0 |
| Пол | 15 522 | 1.0 | 186 |
| ИТОГО |  |  | 2321 |

Вентиляция приточная, кратность L=1

Для отопления производственных и вспомогательных  помещений, а также помещений  с категорией В1 и выше, а также для подогрева воздуха в приточных каналах вентиляционных систем  использовать газовые тепловоздушные агрегаты (ТВА)

2.    Система отопления.

Реализуется на базе ленточных газовых инфраизлучателей (ЛГИИ)

Размещение горелок – на боковых фасадах корпуса.

Для отопления производственных и вспомогательных  помещений, а также помещений  с категорией В1 и выше, а также для подогрева воздуха в приточных каналах вентиляционных систем  использовать газовые тепловоздушные агрегаты (ТВА).

3.Система вентиляции.

Структура системы:

подача свежего воздуха осуществляется через системы «душирования», входящие в комплект ДГИИ,

удаление воздуха из корпуса преимущественно естественное, через управляемые фрамуги, установленные в фонарях.

При необходимости использовать существующие воздушные сети.

4. Газоснабжение.

4.1. Точкой подключения является газопровод среднего давления, проходящий вдоль корпуса 2. Определяется ТУ Заказчика.

5. Автоматизация

Система управление климатом корпуса 2 интегрированная.

Каждый агрегат систем отопления и вентиляции имеет локальный регулятор, позволяющий управлять соответствующим агрегатом по заданной программе, контролировать его основные параметры.

Все локальные регуляторы объединены с регулятором верхнего уровня, обеспечивающего контроль всей системы с диспетчерского пульта, изменение установок основных контрольных параметров (температура в зоне, расход воздуха).

6. Общестроительные требования

Подрядчику выполнить оценку технического состояния и безопасной эксплуатации строительных конструкций покрытия здания при использовании планируемой системы отопления.

При расположении газового отопительного оборудования на кровле корпуса обеспечить следующее:

- безопасный для обслуживающего персонала доступ к оборудованию,

- требования пожарной безопасности,

- условия безопасной для состояния кровли эксплуатации этого оборудования.

Главный энергетик				А.С. Сафонов