Техническое задание

Объект:

ОАО «Металлист - Самара», корпус № 1.

Адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278.

Эл. почта: energo@metallist-s.ru

Главный энергетик

Сафонов Алексей Сергеевич

(846) 246-90-11,

+7 (927) 695-96-34 (моб.)

Директор по экономике и финансам

Герасимов Сергей Юрьевич

(846) 246-90-40

(846) 990-98-99 (моб.)

- ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТ

  - Характеристики   корпуса  1.

Внутренняя температура во всех помещениях , гр.С: рабочая 17 – 18, ночная – 10 – 12.

Строительные характеристики корпуса.

Размеры, м: основной корпус 109 х 139 х 11.7,

правый пристрой 60 х 24 х 11.7

Объем, куб.м: основной корпус  177 267,

правый пристрой  16 848

Ограждающие конструкции:

Стены: кирпич керамический 510 мм,

Светопрозрачные конструкции: боковое остекление двойное, 269 кв.м.,

фонари поликарбонат\пластик, 2789 кв.м

Кровля: профлист, 50 мм, стяжка,  гидроизоляция, утепление.

Ворота неутепленные. 5 х ( 3х 4) кв.м

  - Экспликация помещений корпуса 1.

| Наименование зоны | Периметр, м, оси на плане | Категория | Площадь, кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| термичка | 18 х 108(3-6\А-Ф) | Г | 1 944\ |  |
| мех.зона | 102 х 72 (6-23\А-О) | Г | 7 344 |  |
| Пролив | 42 х 18 (15-22\А-Г) | А | 756 |  |
| Сварка | 48 х 18 (6 -14\О-С) | Г | 864 |  |
| АТПР | 54 х 18 (14-23\О-С) | Г | 972 |  |
| Гальваника | 48 х 18 (6-14\С-Ф) | Г | 864 |  |
| Пресса 1 | 24 х 18 (15-19\С-Ф) | Г | 432 |  |
| Сборка | 24 х 18 (19-23\С-Ф) | Г | 432 |  |
| Сварка | 24 х 18(6-10\Ф-Ю) | Г | 432 |  |
| Склад | 24 х 18(10-14\Ф-Ю) | В3 | 432 |  |
| Рентген | 24 х 18(15-19\Ф-Ю) | В3 | 432 |  |
| Пресса 2 | 24 х 18(19-23\Ф-Ю) | Г | 432 |  |
| Сборка 1 | 18 х 18(23-26\А-Г) | А | 324 |  |
| Сборка 2 | 18 х 90(23-26\Г-Ф) | Г | 1 620 |  |
| Вспом. зона | 18 х 18(23-26\Х-Ю) | В3 | 324 |  |
| ИТОГО |  |  | 17 604 |  |

  - Расчетные нагрузки системы отопления.

| Ограждение | Площадь, кВ.м | К, Вт\кв.м гр.С | Теплопотери, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Боковые стены | 6 096 | 1.63 | 477 |
| Светопрозрачн. | 3 058 | 2.65 | 389 |
| Кровля | 16 591 | 1.22 | 972 |
| Ворота | 60 | 7.0 | 20.2 |
| Пол | 16 591 | 1.0 | 199.0 |
| ИТОГО |  |  | 2 057 |

Вентиляция приточная, L=  70 000 куб.м\час.,  +17 гр.С.

Qвент. = 1 120 кВт.

2.    Система отопления.

Реализуется на базе ленточных газовых инфраизлучателей (ЛГИИ)

Размещение горелок – на боковых фасадах корпуса.

Для отопления производственных и вспомогательных  помещений, а также помещений  с категорией В1 и выше, а также для подогрева воздуха в приточных каналах вентиляционных систем  использовать газовые тепловоздушные агрегаты (ТВА).

3.Система вентиляции.

Структура системы:

подача свежего воздуха осуществляется через системы «душирования», входящие в комплект ДГИИ,

удаление воздуха из корпуса преимущественно естественное, через управляемые фрамуги, установленные в фонарях.

При необходимости использовать существующие воздушные сети.

4. Газоснабжение.

4.1. Точкой подключения является газопровод среднего давления, проходящий вдоль корпуса 2. Определяется ТУ Заказчика.

5. Автоматизация

Система управление климатом корпуса 2 интегрированная.

Каждый агрегат систем отопления и вентиляции имеет локальный регулятор, позволяющий управлять соответствующим агрегатом по заданной программе, контролировать его основные параметры.

Все локальные регуляторы объединены с регулятором верхнего уровня, обеспечивающего контроль всей системы с диспетчерского пульта, изменение установок основных контрольных параметров (температура в зоне, расход воздуха).

6. Общестроительные требования

Подрядчику выполнить оценку технического состояния и безопасной эксплуатации строительных конструкций покрытия здания при использовании планируемой системы отопления.

При расположении газового отопительного оборудования на кровле корпуса обеспечить следующее:

- безопасный для обслуживающего персонала доступ к оборудованию,

- требования пожарной безопасности,

- условия безопасной для состояния кровли эксплуатации этого оборудования.

Главный энергетик				А.С. Сафонов