Приложение №2-4

Техническое задание

- Объект:

ОАО «Металлист - Самара», корпус № 4.

Адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278.

Эл. почта: energo@metallist-s.ru

Главный энергетик

Сафонов Алексей Сергеевич

(846) 246-90-11,

+7 (927) 695-96-34 (моб.)

Директор по экономике и финансам

Герасимов Сергей Юрьевич

(846) 246-90-40

(846) 990-98-99 (моб.)

  - ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТ

  - Характеристики   корпуса  4.

Внутренняя температура, гр.С: рабочая 17 – 18, ночная – 10 – 12.

Строительные характеристики корпуса.

Размеры, м: основной корпус 91.41  х 90.8 х 6.4,

правый пристрой 5.54 х 90.8 х 3.9

Объем, куб.м: основной корпус  53 120,

правый пристрой  1962

Ограждающие конструкции:

Стены: кирпич керамический 380 мм,

Светопрозрачные конструкции: боковое остекление двойное, 473 кв.м.,

фонари стекло одинарн., 1390 кв.м

Кровля: ж\б плита, 50 мм, стяжка 10 мм,  гидроизоляция, утепление  отсутствует.

Ворота неутепленные. 3 х ( 3х 3) кв.м

  - Экспликация помещений корпуса 4.

| Наименование зоны | Периметр, м, оси на плане | Категория | Площадь, кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производств. помещение в осях | Б-Т/2-10 | Г | 4100 |  |  |
| ОТД №2 | Р-Т/10-13 | Г | 400 |  |  |
| Термический участок | М-Р/10-13 | В3 | 400 |  |  |
| Производств. помещение в осях | К-М/10-13 | Г | 225 |  |  |
| Заготовительный участок | Ж-К/10-13 | В3 | 400 |  |  |
| Производств. помещение | В-Ж/10-13 | Г | 400 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 5 925 |  |  |

  - Расчетные нагрузки системы отопления.

| Ограждение | Площадь, кВ.м | К, Вт\кв.м гр.С | Теплопотери, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Боковые стены | 1 820 | 1.615 | 138 |
| Светопрозрачн. кон.: окна фонари | 473 1390 | 3.28 6.5 | 252 |
| Кровля | 8 803 | 0.808 | 314,1 |
| Ворота | 27 | 2,4 | 4,4 |
| Пол | 8 803 | 3,0 | 278,9 |
| ИТОГО |  |  | 981,4 |

Вентиляция приточная кратность L= 1

2.    Система отопления.

Для отопления производственных и вспомогательных  помещений, а также помещений  с категорией В1 и выше, а также для подогрева воздуха в приточных каналах вентиляционных систем  использовать газовые тепловоздушные агрегаты (ТВА).

3.Система вентиляции.

Структура системы:

использовать для подогрева воздуха в приточных каналах ТВА,

удаление воздуха из корпуса преимущественно естественное, через управляемые фрамуги, установленные в фонарях.

При необходимости использовать существующие воздушные сети.

4. Газоснабжение.

4.1. Точкой подключения является газопровод среднего давления, проходящий вдоль корпуса 4.

5. Автоматизация

Система управление климатом корпуса 4 интегрированная.

Каждый агрегат систем отопления и вентиляции имеет локальный регулятор, позволяющий управлять соответствующим агрегатом по заданной программе, контролировать его основные параметры.

Все локальные регуляторы объединены с регулятором верхнего уровня, обеспечивающего контроль всей системы с диспетчерского пульта, изменение установок основных контрольных параметров (температура в зоне, расход воздуха).

6. Общестроительные требования

Подрядчику выполнить оценку технического состояния и безопасной эксплуатации строительных конструкций покрытия здания при использовании планируемой системы отопления.

При расположении газового отопительного оборудования на кровле корпуса обеспечить следующее:

- безопасный для обслуживающего персонала доступ к оборудованию,

- требования пожарной безопасности,

- условия безопасной для состояния кровли эксплуатации этого оборудования.

Главный энергетик				А.С. Сафонов